## Slide 1: Sanayide Enerji Verimliliği Seminerleri
Enerji Verimliliği
Cengiz Ören
Enerji Verimliliği Süreç Yöneticisi

## Slide 2
Tüm Türkiye’de Yanınızdayız
Enerjisa Enerji A.Ş. olarak;
insan, çözüm ve inovasyon odaklı çalışmalarımız,
sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışımızla
tüm Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
BAŞKENT
TOROSLAR
Güneş Enerjisi Çözümleri
Enerji Verimliliği Uygulamaları
Yeşil Enerji Sertifikası
Kojenerasyon Çözümleri

## Slide 3
Küresel Enerji Trendleri – 5D
Dağıtıklaşma
Dekarbonizasyon
Dijitalleşme
Demokratikleşme
‣ 2010’dan bugüne Pazar 10 kat
büyüme kaydetmiştir.
‣ 2010-2018 yılları arasında ekipman ortalama maliyetleri yaklaşık % 80 azalmıştır
‣ «Tüketici» kavramı yerini hızla «Üreten Tüketici»ye bırakmaktadır.
‣ Dijital platform (şehir, şebeke v.b.) uygulamaları hızla gelişmektedir.
‣ Covid-19 dijitalleşmeye dönüşümünün kaçınılmazlığını ortaya koymuştur.
‣ Mikro-şebeke ve noktadan noktaya enerji ticareti uzak olmayan bir gelecekte temel paradigmaya alternatif olacaktır.
‣ Fosil kaynaklara bağlı üretim modellerinin terk edilmesi global trend halini almıştır.
‣ Düşük karbon salınımına imkan verecek çözümlerde enerji verimliliği başat aktör olarak öne çıkmaktadır.
Deregulasyon
‣ 2006 yılı itibari ile kurulu güce göre özel sektörün payı %40’dan %80’e yükselmiştir.
‣ Kendi enerjisini üreten tesisler ile birlikte elektrik üretiminde paydaşlar artacaktır.

## Slide 4
TÜRKİYE’DE
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

## Slide 5
12.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2.000
200
600
1.000
1.400
1.800
400
800
1.200
1.600
Strateji ve Hedefler
İhtiyaç Duyulan Toplam Yatırım (Milyon Dolar)
Yıllık
Kümülatif
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
2017-2023 döneminde uygulanacak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında, 6 kategoride tanımlanmış
55 eylem ile Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin 2023'e kadar %14 oranında azaltılması hedeflenmektedir.
5

## Slide 6
1,81
2,01
0,12
0,096
TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
6
Strateji ve Hedefler
Kişi Başına Enerji Tüketimi
(TEP/Kişi)
2018
2023
Enerji Yoğunluğu
(TEP/1.000 Dolar)
2018
2023
11. Geliştirme Planı
(2018 - 2023)
İklim Değişikliği ve Uluslararası Müzakereler
2004’te özel
koşullarla imzalandı
2016’da imzalandı
ancak onaylanmadı
*Paris Anlaşması'nı onaylamamış
olan tek G20 ülkesiyiz
Notes: Bu yüzyılda ortalama küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi seviyelerin 2 santigrat derecenin oldukça altına sınırlamak için adımlar atmak, ve sonunda bu artışı 1.5 santigrat dereceye kısıtlamak.
Kyoto Protokolü - 24 Mayıs 2004 (Ek I - özel koşullarla).
Ek I: tarihsel sorumluluklar.
Ek II: mali sorumluluk.
Paris Anlaşması - 22 Nisan 2016 (imzalandı ancak onaylanmadı).
Türkiye, Paris Anlaşması'nı onaylamamış olan tek G20 ülkesidir ve hükümet enerji verimliliği önlemlerine yaklaşık 11 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmiş olsa da, ülke, enerjide kendi kendine yeterliliği kömür ile çalışan elektrik santrallerinde büyük bir genişlemeye giderek ulaşmaya çalışmaktadır.
CAF, Türkiye'nin Paris hedeflerini “kritik derecede yetersiz” olarak değerlendirdi ve diğer ülkelerin çoğunun Türkiye'nin yaklaşımını izlemesi durumunda küresel ısınmanın 3 ila 4 C dereceyi aşacağını hesapladı.

## Slide 7
2007
2008
2011
2012
2013
2017
2021
Ulusal Yönetmelikler
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Artırılmasına
Dair Yönetmelik
Onuncu
Kalkınma Planı
Enerji Performansı
Sözleşme (EPS) Modeli
Yönetmeliği
Enerji
Verimliliği Kanunu
yürürlüğe girdi
TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
7
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Enerji Verimliliği
Strateji Belgesi
Ulusal Enerji Verimliliği
Eylem Planı

## Slide 8
Destek ve Teşvikler
8
Gönüllü Anlaşmalar
Verimlilik
Artırıcı Projeler
5. Bölge
Teşvikleri
TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

## Slide 9
İşletmelerin Ticaret Odası veya Sanayi Odasına kayıtlı olması gerekmektedir.
İşletmelerin ISO 50001 Sertifika başvurusunu yapmış olması gerekmektedir.
VAP için Beklenen Kriterler
TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan işletmeler VAP yapabilirler.
VAP başvuruları için dönem koşulu kaldırılmıştır. İşletmeler istedikleri zaman VAP başvurusu yapabilirler.
VAP için üst proje limiti 5.000.000 TL’dir, destek alınabilecek oran ise net %30’dur.

## Slide 10
TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Gönüllü Anlaşmalar
5. Bölge Teşvikleri
Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, proje bazlı birim ürün başına en az %15 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azamî 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
Atık ısı kaynaklı olarak bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç),
Bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda referans enerji yoğunluğunu %10 düşürmek kaydıyla, enerji faturasından %30 hibe ile 1.000.000 TL’ye kadar destek alınabilir.

## Slide 11
TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Faydalanılacak 5. Bölge Teşvikleri
Katma Değer Vergisi İstisnası
1
Yatırım Yeri Tahsisi
2
Gümrük Vergisi Muafiyeti
3
Vergi İndirimi
4
Faiz Desteği
5

## Slide 12
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

## Slide 13
Enerji Verimliliği Nedir?
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.
Binalar
Endüstriyel Tesisler
Konutlar
Ticari/Kamu Binaları
Enerji
Verimliliği Etki Alanı
Enerji Tasarrufları
Emisyon Salınımı
EkonomikÇözümler
Enerji Fiyatları
Kamu Kaynakları
İç Hava Kalitesi
Sağlık
ve Refah

## Slide 14
Enerji Performans Sözleşme (EPS) Modeli Nedir?
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji tüketimi olan her nokta enerji verimliliği potansiyeline sahiptir. EPS Modeli ile atık ısının geri kazanımı, iklimlendirme, basınçlı havanın kullanımı, elektrik motorları, aydınlatma gibi farklı uygulama alanlarında enerji verimliliği çözümleri sunulur. Bu sayede tesisin enerji tüketiminin (elektrik, doğalgaz, sıvı yakıt vb.) azaltılması sağlanır.
EPS Modeli ile Tasarruf
Performans garantisi
Tasarruf
Finans
Projeden Önce
Sözleşme Süresince
Sözleşme Bittiğinde
Enerji
Maliyeti
Sizin Payınız
Enerji
Maliyeti
EPS Hizmet Payı
Yatırım
Enerji
Maliyeti
Tasarruf
Miktarı

## Slide 15
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
UYGULAMALARI

## Slide 16
Kazanlar ve Isı Merkezleri
Verimlilik Artırıcı Teknolojiler
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
16
Kondensin Geri Döndürülmesi
İzolasyon Yenilemeleri
Yanma Kontrol Sistemleri
Buhar Kazanı Otomasyon Sistemleri
Blöf Geri Kazanım Sistemleri
Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemleri
Proses Atık Enerji Geri Kazanım Sistemleri
Baca Gazı Ekonomizerleri

## Slide 17
Kazanlar
Kayıplar (%)
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
8-20
0,3-1
4-15
2-10
1-3
1-3
0-6
Radyasyon
Baca Gazı
Kondenstop
Yanma
Blöf
Buhar Hatları
Flaş Buhar

## Slide 18
Kazanlar ve Isı Merkezleri
Kazan Otomasyon Uygulaması Örneği
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Türkiye’nin önemli tekstil fabrikalarından bir tanesinde buhar kazan blöf sistemlerinin otomasyonu ile blöf miktarı optimize edilmiş ve enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Uygulama Sonrası | 
Besi Suyu İletkenliği | 70 µS
Kazan Suyu İletkenliği | 2.100 µS (ayar değeri)
Blöf Miktarı | 285,6 kg/h
Yakıt Tasarrufu | 11,82 Nm3/h
Su Tasarrufu | 1.276,8 kg/h
Kimyasal Tasarrufu | 128 g/h
Tasarruf Edilen Enerji | 97.515 kcal/h
Tasarruf Edilen Enerji (TL) | 127.600 TL/yıl (7.200 h/yıl)
Yatırımın Geri Ödeme Süresi | 6 Ay
Önceki Durum | 
Kazan Isıl Kapasitesi | 7.200.000 kcal/h (2adet)
Buhar Üretim Kapasitesi | 12.000 kg/h
İşletme Basıncı | 6 barg
Besi Suyu İletkenliği | 70 µS
Kazan Suyu İletkenliği | 910 µS
Blöf Miktarı | 999,6 kg/h

## Slide 19
Kazanlar ve Isı Merkezleri
Tesisat İzolasyon ile Verimlilik Örneği
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Toplam Isıl Kazanç | 13.320,3 kcal/h
Kömür Alt Isıl Değer | 2.500 kcal/kg
Kazan Direkt Verimi | %59
Yıllık Çalışma Süresi | 8.200 Saat
Kömür Birim Fiyatı | 0,121 TL/kg
Saatlik Yakıt Tasarrufu | 9,03 kg/h
Yıllık Yakıt Tasarrufu (B) | 74.046 kg/yıl
Yıllık Parasal Kayıp | 8.960 TL/yıl
İzolasyon Proje Maliyeti | 9.200 TL
Geri Ödeme Süresi | 1,03 Yıl

## Slide 20
Fırın
Kazan
Kompresör
Atık Isı Geri Kazanımı
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Isı değiştirici
önündeki baca gazı
Atık Isı Kaynakları:
Besi suyu G/D
ID sonrası
baca gazı
Fırınlarda ısı tüketiminin %45’ine, kazanlarda ise
%3-20’sine kadar tasarruf potansiyeli
Uygulama Alanları:
Reküperatör, rejeneratif yakıcı vb. ile sıcak baca gazı geri kazanılarak yakma havasının ön ısıtılmasında kullanılabilir.
Geri kazanılan bu ısı, ısıtma, pişirme, kurutma vb. amaçlar için de kullanılması mümkündür.
Ayrıca ekonomizer kullanarak sıcak su üretme imkanı da vardır.
Yüksek sıcaklıklardaki atık ısı kaynaklarından elektrik üretimi üretilebilir.
Kojenerasyon
Tesisleri

## Slide 21
Ekonomizer Sistemi
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
4 t/h Buhar Kazanı
Duman Gazı Miktarı | Vhot | 3.677 Nm³/h
Duman Gazı Giriş Sıcaklığı | T1 | 240°C
Duman Gazı Çıkış Sıcaklığı | T2 | 120°C
Su Giriş Sıcaklığı | T1su | 102°C
Su Çıkış Sıcaklığı | T2su | 135°C
Su Debisi | Qsu | 4,00 m³/h
Toplam Isıl Kapasite | Q | 110.000 kcal/h
Yıllık Doğalgaz Tasarrufu | 117.216 Nm³/yıl
Yıllık Çalışma Süresi | 7.920 h/yıl
Doğalgaz Birim Fiyatı | 1,5 TL/Nm³
Yıllık Parasal Kazanç | 175.824 TL/Yıl
Proje Yatırım Bedeli | 170.000 TL
Geri Ödeme Süresi | 1 Yıl
Çevresel Katkı | 
Yıllık CO2 Salınımda Azalma | 220,3 Ton/Yıl

## Slide 22
Reküparatör Sistemi
Proses Fırınında Atık Isı Uygulaması
Duman Gazı Miktarı | Vhot | 27.279 kg/h
Duman Gazı Giriş Sıcaklığı | T1 | 180°C
Duman Gazı Çıkış Sıcaklığı | T2 | 130°C
Taze Hava Giriş Sıcaklığı | T1h | 10°C
Taze Hava Çıkış Sıcaklığı | T2h | 60°C
Taze Hava Debisi | Qhava | 428.170 kg/h
Toplam Isıl Kapasite | Q | 353.300 kcal/h
Yıllık Doğalgaz Tasarrufu | 186.000 Nm³/yıl
Doğalgaz Birim Fiyatı | 1,6 TL/Nm³
Yıllık Parasal Kazanç | 297.000 TL/Yıl
Proje Yatırım Bedeli | 700.000 TL
Geri Ödeme Süresi | 2,2 Yıl

## Slide 23
%1-2
%2-8
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Elektrik Motorları
%6-7
IE1 sınıfı elektrik motorundan IE3 sınıfına geçiş yapıldığında
%6-7 oranında verim artışı elde edilir.
%10-15
Sarılmış motor yerine IE3 elektrik motoru kullanıldığında
%10 ila %15 arası verim artışı elde edilir.
İhtiyaç duyulanın üzerinde güce sahip elektrik motoru kullanıldığında %1-2 oranında verim artışı elde edilir.
Verimliliği yüksek olan kayışlı elektrik motoru kullanıldığında
%2 ila %8 arası verim artışı elde edilir.
%20-50
Değişken hız sürücüsü kullanıldığında %20 ila %50 arası
verim artışı elde edilir.
Verim Artışı Potansiyelleri

## Slide 24
Elektrik Motorları
Verimlilik Uygulaması Örneği
UYGULAMA SONRASI 1.500 adet Elektrik Motoru | 
Motor Kapasitesi | 0,55 kW
Motor Verimi (IE3) | %78,4
Yıllık Çalışma Süresi | 5.760
Yüklenme Oranı | %100
Mevcut Elektrik Tüketimi (kWh) | 6.059.678
Tasarruf (kWh) | 1.189.749
Tasarruf (TL) | 773.337
Geri Ödeme Süresi | 2,06
MEVCUT DURUM 1.500 adet Elektrik Motoru | 
Motor Kapasitesi | 0,55 kW
Motor Verimi (IE1) | %65,6
Yıllık Çalışma Süresi | 5.760
Yüklenme Oranı | %100
Mevcut Elektrik Tüketimi | 7.249.427 (kWh)

## Slide 25
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Soğutma Sistemleri
Yüksek Verimli
Chiller
Yüksek Verimli
Elektrik Motoru
Free Cooling
Pompa
Yalıtım

## Slide 26
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Soğutma Sistemleri
Verimlilik Uygulaması Örneği
Tasarruf Hesabı | 
Mevcut Soğutma Kapasitesi | 445,28 kW
Elektriksel Tüketim | 184 kW
COP | 2,4
Pompa Elektriksel Tüketim | 9,7 kW
Toplam Elektriksel Tüketim | 193,7 kW
Yeni Chiller Kapasite | 500 kW
Ortalama COP | 7,2
Kontrol | Hız Sürücüsü
Elektriksel Tüketim | 69,4 kW
Chiller Pompası Elektriksel Tüketim | 9,7 kW (aynı pompalar)
Kule Pompası Elektriksel Tüketim | 7,5 kW
Kule Fan Elektriksel Tüketim | 3,3 kW
Sistemin Toplam Elektriksel Tüketimi | 89,9 kW
Saatlik Tasarruf Miktarı | 103,8 kW
Yıllık çalışma saati | 6.000 h
Yıllık Tasarruf Miktarı | 622.800 kWh

## Slide 27
%3
%3
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Pompalar
%10
Pompa sisteminin tasarımı ve yerleşimi iyileştirildiğinde
%10 oranında verim artışı elde edilir.
Sistem için yüksek verimli pompa tercih edilmesi ile
%3 oranında verim artışı elde edilir.
Tesisatın iyileştirilmesi ve periyodik bakımların yapılması sayesinde %3 oranında verim artışı elde edilir.
%20
Pompa sisteminin kontrol edilme şekli sayesinde
%20 oranında verim artışı elde edilir.
Verim Artışı Potansiyelleri

## Slide 28
 | Durum | P1 | ɳmotor | P2 | Q | H | ɳpompa | ɳsistem
 |  | (kW) | (%) | (kW) | (m3/h) | (m) | (%) | (%)
Sistem 3-4 | Mevcut | 70,5 | 94 | 66,3 | 492,8 | 24 | 48,5 | 45,6
 | Mevcut | 70,5 | 94 | 66,3 | 492,8 | 24 | 48,5 | 45,6
 | Önerilen | 110 | 90 | 99 | 1000 | 30 | 82,33 | 74,1
Sistem 5 | Mevcut | 8,6 | 90 | 7,75 | 13,1 | 52 | 23,9 | 21,5
 | Önerilen | 7,5 | 90 | 6,75 | 15 | 55 | 33,2 | 29,9
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Pompalar ve Fanlar
Pompa Değişimi ile Elde Edilebilecek Tasarruf
 | Tüketim |  | Enerji Maliyeti |  | Tasarruf |  | Kazanım | Enerji Tasarruf Oranı | Yatırım Maliyeti | Geri Ödeme Süresi
 | Önerilen Sistem | Mevcut Sistem | Önerilen Sistem | Mevcut Sistem |  |  |  |  |  | 
 | kWh/Yıl | kWh/Yıl | TL/Yıl | TL/Yıl | kWh/Yıl | TEP/Yıl | TL/Yıl | % | TL | Yıl
Sistem 3-4 | 924.000 | 1.184.400 | 554.400 | 710.640 | 260.400 | 22,4 | 156.240 | 96,6 | 75.000 | 0,5
Sistem 5 | 72.240 | 63.000 | 43.344 | 37.800 | 9.240 | 0,8 | 5.544 | 3,4 | 6.200 | 1,1
TOPLAM | 996.240 | 1.247.400 | 597.744 | 748.440 | 269.640 | 23.2 | 161.784 | 100 | 54.100 | 

## Slide 29
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Basınçlı Hava Prosesleri
%2
Emiş havasının düşük girmesi her 5°C’de %2 oranında verim artışı elde edilmesini sağlar.
%8
Basıncın 1 bar düşürülmesi %8 enerji tasarrufu elde edilmesini sağlar.
Kompresörlerin emişleri kuzey yönünden yaptırılmalıdır.
%75
Kompresör atık ısısını geri kazanmak %75 tasarruf
elde edilmesini sağlar.
Potansiyel Kazanımlar
Notes: Karşılaştırma tablosunda da görüldüğü üzere 100 armatür için;
Fabrika alanları gibi yüksek tavan tercih edilen yerler için LED dönüşümünde yıllık kazanç 134.000TL ve amorti süresi 8 ay,
Ofis gibi 60x60 armatürlerin kullanıldığı alanlar için LED dönüşümünde yıllık kazanç 186.000TL ve amorti süresi 12 ay olacaktır.

## Slide 30
Kayıplar
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Basınçlı Hava Prosesleri
Elektrik motorundan şafta verilen güç
Radyasyon kayıpları
Alçak basınç kademesinde ısı geri kazanımı
Ara soğutucudan ısı geri kazanımı
Yüksek basınç kademesinden ısı geri kazanımı
Basınçlı havada kalan ısı
%100
%4
%4
%43
%4
%43
%94
%6
Teorik olarak geri kazanılabilen ısı
Son soğutucudan ısı geri kazanımı

## Slide 31
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Basınçlı Hava Prosesleri
Kompresör Egzozundan Isı Geri Kazanımı
Sağlanacak Tasarruf Potansiyeli | 
Kompresör Gücü | 160 kW (ortalama %70 yükte)
Geri Kazanılabilir Enerji | 65.000 kcal/h
Isıtılacak Su Giriş Sıcaklığı | 45°C
Isıtılan Su Çıkış Sıcaklığı | 60°C
Isıtılacak Su Debisi | 4.330 kg/h
Saatlik Doğal Gaz Tasarrufu | 8,75 Nm3/h
Yıllık Çalışma Süresi | 7920 Saat
Yıllık Doğal Gaz Tasarrufu | 69.300 Nm3/yıl
Yıllık Parasal Kazanç | 103.950 TL
Elektrik Enerjisi
Hava
Soğuk Su
Sıcak Su
Basınçlı Hava
Yağ

## Slide 32
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Basınçlı Hava Prosesleri
 | Mevcut Durum | Revize Sonrası Durum
Ölçülen Basınç (bar) | 6,3 | 7
Ölçülen Maksimum Debi (m3/dk) | 12,6 | 12,6
Ölçülen Maksimum Güç Tüketimi (kW) | 148,2 | 74,46
Boşta Çalışırken Harcadığı Güç (kW) | 59,68 | 0
Boşta Çalışma Süresi/Yükte Çalışma Süresi (saat) | 3.360/5.040 | 3.360/5.040
Toplam Çalışma Saati (h/yıl) | 8.400 | 
Saatlik Tasarruf Miktarı (kW) (%40 boş) | 59,68 | 
Saatlik Tasarruf Miktarı (kW) (%60 yükte) | 73,74 | 
Yıllık Tasarruf Miktarı (kW) (%40 boş) | 200.524,8 | 
Yıllık Tasarruf Miktarı (kW) (%60 yükte) | 371.649,6 | 
Toplam Yıllık Tasarruf (kWh) | 572.174,4 | 
Elektrik Birim Fiyatı (TL/kWh) | 0,65 | 
Yıllık Parasal Tasarruf (TL) | 371.913 | 
Kompresör Yatırım Bedeli (Euro) | 65.950 | 
T.C.M.B-Kur (Döviz Satış) | 10,4 | 
Kompresör Yatırım Bedeli (TL) | 685.880 | 
Geri Ödeme Süresi (Yıl) | 1,84 Yıl | 
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
60
80
100
120
140
160
10:52
11:44
10:50
11:50
Mevcut Durum
- Debi Ölçümü -
- Güç Tüketimi (kW) -
Kompresör Değişimi ile Sağlanacak Tasarruf

## Slide 33
Enkandesan Lambalar
Floresan
LED
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Aydınlatma
Geleneksel ve Yenilikçi Işık Kaynakları
Enkandesan ampullerde ışık, metal bir filamanın üzerinden geçen akımın, filamanı kızgın hale getirmesi ile oluşur.
Enerjinin %95’i ısı olarak açığa çıkar.
Floresan ampullerde gaz içeren tüpün iki ucuna gerilim uygulanır. Tüpün içerisindeki gazların uyarılması ultraviole ışığın açığa çıkmasına sebep olur ve görünür bölgede olmayan bu yayınım tüpün iç yüzeyinde bulunan fosfor kaplaması yardımı ile beyaz ışığa dönüştürülür. Enerjinin %80’i ısı olarak açığa çıkar.
Elektronların, yarı iletken bir malzeme içinde çok ince birleşme alanından geçerek diğer eklem bölgesindeki boşlukları doldurması esnasında ışık açığa çıkar. Isıyla kaybolan enerji %10’dan daha azdır. LED’ler 1) Kızıl ötesi 2) Görünür Bölge olarak iki sınıfa ayrılır.
Notes: Giriş kısmı olarak anlatılacak (hızlıca geçilebilir)

## Slide 34
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
LED
L
IGHT
E
MISSION
D
IODE
Yüksek Verimlilik
Ticari armatürler 170lm/w seviyelerine ulaşabilmekte,
Geleneksel aydınlatma armatürleri 40-90lm/w seviyelerinde.
Uzun Ömür
Kullanım şartlarına bağlı olarak onbinlerce saat kadar kullanılabilme.
Düşük Bakım Maliyeti
Uzun ömür ve düşük bozulma oranları.
Dimleme özelliği
Farklı saat, lokasyon ya da tanımlanacak senaryolara göre dimleme imkanı.
Aydınlatma Tasarım Hizmeti
İhtiyaca göre doğru tasarım.
Tanımlanmış
ışık açıları
Görülebilir renk tayfının tüm renklerini elde edebilme
Şok ve titreşimlere dayanıklı
Dimlenebilir
(1-100%)
Ağır metal ya da halojen gazları yoktur
Beyaz renk için farklı renk sıcaklıklarına ayarlanabilme
LED aydınlatmanın avantajları, faydaları

## Slide 35
Aydınlatma
/ Uygulama Örneği
Verimlilik Uygulaması Örneği
Tasarruf Hesabı | 
Mevcut Armatür Adedi | 2.716
Mevcut Aydınlatma Tüketimi (kWh) | 1.167.048
Mevcut Aydınlatma Seviyesi (Lux) | 150
Yeni Armatür Adedi | 2.716
Yeni Aydınlatma Tüketimi (kWh) | 501.930
Yeni Aydınlatma Seviyesi (Lux) | 220 – 240
Yıllık Tasarruf Miktarı (kWh) | 665.118
Kontrat Süresi (ay) | 48

## Slide 36
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
Sonuç Olarak...
Enerji tasarrufu
İşletme/bakım maliyetlerinin azaltılması
Uzun ömür
LED ürün teknolojik avantajlar:
Geniş renksel geriverim
Yüksek aydınlatma verimliliği
Homojen ışık dağılımı
ÖNCE
SONRA

## Slide 37
TEŞEKKÜRLER